BGW-XZ3000箱变智能测控装置使用说明书

保定市广维电气有限公司

GREAT WAY ELECTRIC CO.,LTD OF BAODING CITY

目     录

第一章 概述

1 BGW-XZ3000箱变智能保护测控装置简介

2 BGW-XZ3000箱变智能保护测控装置主要特点

3 BGW-XZ3000箱变智能保护测控装置主要技术数据

4 BGW-XZ3000箱变智能保护测控装置硬件结构说明

5 BGW-XZ3000箱变智能保护测控装置使用说明

第二章 主要功能描述

1 BGW-XZ3000箱变智能保护测控装置主要功能简介

2 BGW-XZ3000箱变智能保护测控装置保护逻辑原理描述

3 BGW-XZ3000箱变智能保护测控装置整定定值清单

第三章 调试说明及注意事项

1 BGW-XZ3000箱变智能保护测控装置安装调试说明

2 BGW-XZ3000箱变智能保护测控装置投运前注意事项

3 BGW-XZ3000箱变智能保护测控装置投运后注意事项

4 BGW-XZ3000箱变智能保护测控装置订货须知

第一章 概述

1、 BGW-XZ3000箱变智能保护测控装置适用范围

BGW-XZ3000箱变智能保护测控装置适用于光伏电站或者风电场内的箱式升压变压器。

BGW-XZ3000箱变智能保护测控装置用于光伏箱变或者风电箱变低压侧的模拟量采集、非电量保护、远方控制和通讯功能。实现升压站对箱变的远程管理和自动化监控，满足箱变的“无人值班，少人值守”的运行管理方式。

由于风电场内的风机与升压变电站（以下简称升压站）之间的距离较远，为降低电能传输过程中的损耗，风电场内的风机需就地配置 35kV（或 10kV）箱式升压变压器（以下简称风电箱变），把风机输出的电能先进行升压，然后再汇流到 110kV 升压站侧输送到主网系统。

当前，国内外风电工程均按“少人值守”的运行管理方式设计，整个风电场的集控室设置在升压站侧，35kV（或 10kV）、110kV 微机保护测控装置统一组建为升压站综合自动化系统（以下简称升压站综自系统），进而通过远方调度来实现对升压站的“遥信、遥测、遥控、遥调”功能。

BGW-XZ3000箱变智能保护测控装置，该装置可完成风电箱变低压侧全部信息的采集、非电量保护、远方控制和通讯功能。很好的解决了上述难题。

2、BGW-XZ3000箱变智能保护测控装置主要特点

2.1 装置采用全密封设计，加上精心设计的抗干扰组件，使抗振能力，抗电磁干扰能力有很大提高，特别适应于恶劣环境,可分散安装于开关柜上运行。

2.2 集成电路全部采用工业品或军品，使得装置有很高的稳定性和可靠性。

2.3 装置采用了高性能处理器ARM和保护采用的是能够同步采样的16位高分辨率A/D转换器，每周波32点采样，测量采用的是19位A/D转换器，能在当地实时完成电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率、电度等的计算。可实时完成保护、测量、谐波分析等功能。

2.4 保护功能完全不依赖通讯网，网络瘫痪与否不影响保护正常运行。

2.5 装置的保护电流回路和测量电流回路分开设置，分别取自不同的电流互感器，设计有软硬件双看门狗功能，使整个系统同时具有较高的测量精度和抗干扰能力。

2.6友好的人机界面，装置采用全汉化大屏幕液晶显示，跳闸报告，告警报告，遥信，遥测，定值整定等都在液晶上有明确的汉字标识，便于用户使用和掌握。

2.7 设有RS-485通信、以太网通信、光纤通信接口（选配）；组网经济、方便,可直接与微机监控或保护管理机联网通讯。

3、 BGW-XZ3000箱变智能保护测控装置主要技术数据

3.1  额定数据

a. 交、直流装置电源：220V或110V（定货时说明）

b. 交流电压：690V 或380V或100V

c. 交流电流：5A

d. 频    率：50Hz

e. 热稳定性：

交流电压回路：长期运行1.2Un

交流电流回路：长期运行2In

1s 40In

3.2  功率消耗：

a. 装置电源回路： 正常工作时，不大于 12W；保护动作时，不大于 15W

b. 交流电压回路： < 0.5VA/相

c. 交流电流回路： < 1VA/相(In =5A) 或 < 0.5VA/相 (In =1A)

d. 零序电流回路:   < 0.5VA

3.3  保护定值整定范围及误差:

a. 定值整定范围

电流：0.1In～20In

零序电流:0.1In～20In

交流电压：10V～700V

延时：0.00S～99.99S

b. 定值误差

电流：< ±3%

电压：< ±3%

定时限延时误差：0S～99.99s 范围内不超过 50ms 或±2%

反时限延时误差：0S～2S 范围内不超过 100mS，大于 2.0S 时不超过±5%

3.4  测量误差范围

a. 各模拟量的测量误差不超过额定值的±0.5%

b. 功率测量误差不超过额定值的±0.5%

c. 频率误差不超过±0.02HZ

3.5  遥信事件记录分辨率：不大于2mS

3.6  遥控正确率：不低于99.99％

3.7  绝缘性能

a.绝缘电阻：装置各导电电路对外露非带电金属部分及外壳之间，以及电气上无联系的不同电路之间，用开路电压500V的测试仪器分别测定其绝缘电阻值，不小于100MΩ。

b.介质强度：装置电源回路、交流回路、出口回路之间及对地能承受2kV的工频试验电压，开入量回路对地能承受1kV的工频试验电压，历时1分钟 ,无绝缘击穿或闪络现象。

c.冲击电压：装置电源回路、交流回路、出口回路之间及对地能承受5kV标准雷电波的短时冲击电压试验 ,无绝缘击穿或闪络现象。

3.8  机械性能

a.振动响应：装置能承受 GB/T 11287-2000 中 4.2.1 规定的严酷等级为 I 级振动响应检验。

b.冲击响应：装置能承受 GB/T 14537-1993 中 4.2.1 规定的严酷等级为 I 级冲击响应检验。

c.振动耐久：装置能承受 GB/T 11287-2000 中 4.2.2 规定的严酷等级为 I 级振动耐久检验。

d.冲击耐久：装置能承受 GB/T 14537-1993 中 4.2.2 规定的严酷等级为 I 级冲击耐久检验。

e.碰撞：装置能承受 GB/T 14537-1993 中 4.3 规定的严酷等级为 I 级碰撞检验。

3.9  触点性能

a.在电压不大于 250V，电流不大于 1A，时间常数为 5ms±0.75ms 的直流有感负荷        电路中，触点断开容量为 50W，长期允许通过电流不大于 5A。

b. 在电压不大于 250V，电流不大于 2A 的交流回路（cosφ=0.4±0.1）中触点断开容量为250VA，长期允许通过电流不大于5A。

3.10  抗干扰性能

a.承受高频脉冲干扰能力

装置能承受《GB/T14598.13-1998 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第1部分：1MHz脉冲群干扰试验》中严酷等级为Ⅲ级、频率为1MHz和100kHz衰减振荡波（第一半波电压幅值共模为 2.5kV，差模为 1kV）脉冲群干扰试验。

b.承受静电放电干扰能力

装置能承受《GB/T14598.14-1998 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第2部分：静电放电试验》中规定的严酷等级为Ⅲ级、电压为8kV的静电放电干扰。

c.承受辐射电磁场干扰能力

装置能承受《GB/T14598.9-1995电气继电器 第22部分 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第三篇：辐射电磁场干扰试验》中规定的严酷等级为Ⅲ级的辐射电磁场干扰。

d.承受快速瞬变干扰能力

装置能承受 GB/T14598.10－2007 第四章规定的严酷等级为 A 级的快速瞬变干扰

试验。

e.承受电磁发射干扰能力

装置能承受 GB/T14598.16－2002 中 4.1 规定的传导发射限值及 4.2 规定的辐

射发射限值的电磁发射试验。

f.承受工频磁场干扰能力

装置能承受 GB/T17626.8－2006 第 5 章规定的严酷等级为Ⅳ级的工频磁场抗扰度试 验。

g.承受脉冲磁场干扰能力

装置能承受 GB/T17626.9－1998 第 5 章规定的严酷等级为Ⅳ级的脉冲磁场抗扰度试验。

h.承受阻尼振荡磁场干扰能力

装置能承受 GB/T17626.10－1998 第 5 章规定的严酷等级为Ⅳ级的阻尼振荡磁场抗扰度试验。

i.承受浪涌干扰能力

装置能承受 IEC 60255-22-5:2002 第 4 章规定的严酷等级的浪涌抗扰度试验。

j.承受传导骚扰干扰能力

装置能承受 IEC 60255-22-6:2001 第 4 章规定的射频场感应的传导骚扰的抗扰度试验。

3.11  环境条件

a. 环境温度：

工作： -40℃～+70℃。

储存： -40℃～+85℃，相对湿度不大于 80%，周围空气中不含有酸性、碱性或其它腐 蚀  性及爆炸性气体的防雨、防雪的室内；在极限值下不施加激励量，装置不出现不可逆转的变化，温度恢复后，装置应能正常工作。

b. 相对湿度：最湿月的月平均最大相对湿度为 90％，同时该月的月平均最低温度为    25℃且表面不凝露。最高温度为+40℃时，平均最大湿度不超过 50％。

c. 大气压力：80kPa～110kPa（相对海拔高度 2KM 以下）。

4、BGW-XZ3000箱变智能保护测控装置硬件结构说明

4.1 结构说明

BGW-XZ3000箱变智能保护测控装置采用5U机箱，嵌入式安装，整面板形式，后插拔结构,箱后接线，背插式机箱的优点是实现了真正的强弱分离。装置内部（后视左起）设有开出插件、开入插件、CPU插件、交流插件；机箱的前部为人机对话插件，人机对话插件上设有轻触开关键盘和液晶显示器。

4.2 电路介绍

4.2.1开出插件：设有电源、操作回路和出口继电器，电源将输入的直流或交流220V电压转换为+5V、+24V电压，给整套装置提供工作电源；出口继电器提供出口跳闸和信号输出。并设有8路强电开入输入接点。

4.2.2开入插件：设有22路强电开入输入接点和1路GPS秒脉冲对时。

4.2.3 CPU插件： 集成了数据采样处理，通信以及保护功能。插件采用多层印制板和表面贴装工艺，采取了多种抗干扰措施，大大提高了抗干扰性能。

4.2.4 交流插件: 包括7个电流变换器TA和6个电压变换器TV ，用于将系统 TA、TV 的二次侧电流、电压信号转换为弱电信号，供 CPU 插件转换，并起强弱电隔离作用。7 个 TA 分别变换保护电流 Ia、Ib、Ic，零序电流 3I0，测量电流 IA，IB，IC 共 7 个电流量；6 个 TV 分别变换测量电压 UA、UB、UC，保护电压 Ua，Ub，Uc 共 6 个电压量。

4.2.5 人机对话插件：面板上设有便捷的键盘和丰富的液晶显示，可以方便的进行定值操作、出口实验和数据及状态查询等操作。

5、BGW-XZ3000箱变智能保护测控装置使用说明

5.1主菜单界面

正常运行情况下，面板运行灯为闪烁状态（闪烁频率为１秒），颜色为绿色。当有告警时，红色告警灯亮；当有跳闸事故时，红色跳闸灯亮；当有第一路通讯进行时，通讯1灯亮；当有第二路通讯进行时，通讯2灯亮。正常时，液晶显示“主菜单”模式，如图5.1所示：在“主菜单”下按“确认”键，液晶上出现光标“  ”， 如图5.2所示；按“↑”键或“↓”键可以改变光标“  ”的位置，使它出现在相应项的数字上，相应数字反白显示，再按“确认”键则显示相应项的内容。按“取消”键则回到“主菜单”。

5.1.1测量数据

在图5.2模式下，即“”在数字“1”处时，按“确认”键，显示当前实时测量值，按“←”键或“→”键上下翻页，装置可显示:保护二次电流电压值、测量一次值（电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率等）、温度和直流值、有功电度、无功电度等，所有显示数据每秒刷新一次。液晶显示界面中标明“一次”的数值为系统一次值，标明“二次”的数值为系统二次值。按“取消”键，回到主菜单。

5.1.2遥信状态

在“主菜单”下，当“”在数字“2”处时，按“确认”键，显示22路遥信状态。按“取消”键，回到主菜单。

5.1.3浏览数据

在“主菜单”下，当“”在数字“3”处时，按“确认”键，进入浏览数据状态。此状态只能浏览，不能修改，如图5.3。

➣  按“确认”键，选中1定值浏览，如图5.4，再按“确认”键进入定值浏览。按“←”键或“→”键上下翻页。可依次浏览装置的定值。按“取消”键，回到子菜单图5.3。再按一次“取消”键，回到主菜单图5.1。

➣  按“确认”键，选中2通讯配置浏览，再按“确认”键进入通讯配置浏览。按“←”键或“→”键上下翻页。可依次浏览通讯配置。按“取消”键，回到子菜单图5.3。再按一次“取消”键，回到主菜单图5.1。

➣  按“确认”键，选中3系数浏览，再按“确认”键进入系数浏览。按“←”键或“→”键上下翻页。可依次浏览各模拟量输入的通道系数。按“取消”键，回到子菜单图5.3。再按一次“取消”键，回到主菜单图5.1。

➣  按“确认”键，选中4 时间浏览，再按“确认”键可浏览时间。时间显示年、月、日、时、分、秒。按“取消”键，回到子菜单图5.3。再按一次“取消”键，回到主菜单图5.1。

➣  按“确认”键，选中5 版本浏览，再按“确认”键可浏览版本信息。按“取消”键，回到子菜单图5.3。再按一次“取消”键，回到主菜单图5.1。

5.1.4整定数据

在“主菜单”下，当“”在数字“4”处时，按“确认”键，进入整定状态，如图5.5。

➣  按“确认”键，选中1 定值整定，如图5.6，再按“确认”键屏幕显示“请输入密码：****”，按“确认”键和“↑”或“↓”输入密码“6000”， 再按“确认”键进入定值整定。整定时，先按“确认”键选中要修改的值，再按“↑”或“↓”键修改，按“←”键或“→”键移动光标。修改完成后，按“确认”键，再按“↑”固化定值。若固化成功，则屏幕显示“写成功”，若固化失败，则屏幕显示“写失败”，需再固化一次。按“←”键或“→”键上下翻页。可依次整定装置的各项定值。按“取消”键，回到子菜单图5.5。再按一次“取消”键，回到主菜单图5.1。

➣  按“确认”键，选中2 通讯配置，再按“确认”键屏幕显示“请输入密码：****”，按“确认”键和“↑”或“↓”输入密码“6000”， 再按“确认”键进入通讯配置整定。整定时，先按“确认”键选中要修改的值系数，再按“↑”或“↓”键修改，按“←”键或“→”键移动光标。修改完成后，按“确认”键，再按“↑”固化定值。若固化成功，则屏幕显示“写成功”，若固化失败，则屏幕显示“写失败”，需再固化一次。按“←”键或“→”键上下翻页。按“取消”键，回到子菜单图5.5。再按一次“取消”键，回到主菜单图5.1。

➣  对于3 系数校正，厂家在厂内调试时已经校正完毕，没有厂家的授权，用户不得修改。

➣  按“确认”键，选中5表底整定，再按“确认”键屏幕显示“请输入密码：****”，按“确认”键和“↑”或“↓”键输入密码“6000”， 再按“确认”键进入电度整定。整定时，先按“确认”键选中要修改的值，再按“↑”或“↓”键修改，按“←”键或“→”键移动光标。修改完成后，按“确认”键，再按“↑”固化定值。若固化成功，则屏幕显示“写成功”，若固化失败，则屏幕显示“写失败”，需再固化一次。按“←”键或“→”键上下翻页。按“取消”键，回到子菜单图5.5。再按一次“取消”键，回到主菜单图5.1。

5.1.5报告查询

在“主菜单”下，当“”在数字“5”处时，按“确认”键，进入报告信息查询状态。装置可以记录最近20次的动作信息。若信息记录累计超过20次，则最旧的信息将被覆盖，事故信息记录能保存从最新信息开始的前20次报告，按“↑”键或“↓”键可在事故信息报告0至报告19之间翻阅。当系统有故障报告时，液晶首先显示最新的报告。阅读完报告后，按“取消”键，回到主菜单图5.1，最新的8次事故报告掉电后不丢失。

5.1.6谐波数据

在“主菜单”下，当“”在数字“6”处时，按“确认”键，进入谐波分析状态。装置可以观察保护电流或电压的1-8次谐波。按“取消”键，回到主菜单图5.1。

5.1.7传动试验

在“主菜单”下，当“”在数字“7”处时，按“确认”键，屏幕显示“请输入密码：****”，按“确认”键和“↑”或“↓”键输入密码“6000”， 再按“确认”键进入传动状态。按“确认”键和“↑”或“↓”键选定传动序号，再按“确认”键，进入传动试验，按“确认”键和“←”或“→”键选择“执行”或是“撤消”。传动完毕后，按“取消”键，回到主菜单图5.1。

5.1.8 内存数据

在“主菜单”下，当“”在数字“8”处时，按“确认”键，进入读内存状态。

按“确认”键和“←”键或“→”键改变光标位置,按“↑”键或“↓”键修改内存地址, 修改正确后，按“确认”键。按“取消”键，可以回到主菜单图5.1。

第二章 主要功能描述

1、BGW-XZ3000箱变智能保护测控装置主要功能简介

1.1保护功能

(1)三段式带复压闭锁的定时限过流保护(速断、限时速断、过流)；

(2)过负荷保护（跳闸/告警,可整定）；

(3)反时限过流保护；

(4)负序过流保护；

(5)零序定时限过流保护（跳闸/告警,可整定）；

(6)零序反时限过流保护；

(7)低电压保护（跳闸/告警,可整定）；

(8)过电压保护（跳闸/告警,可整定）；

(9)PT断线告警；

(10)重瓦斯跳闸、轻瓦斯告警、超高温跳闸、高温告警、油位低告警、压力异常告警或者跳闸（可整定）；

(11)4路独立的非电量保护（跳闸/告警,可整定）；

(12) 8路开出：4路合闸出口，4路跳闸出口；

1.2测控功能

(1)遥测：IA、IB、IC、UA、UB、UC 、P、Q、COSΦ、F等模拟量；2路温度传感器输入，

2路4～20mA或者0～5V电压输入；

(2)遥信：30路遥信开入量采集（本体保护、非电量保护、断路器位置等）；

(3)遥脉：2路电度脉冲输入；

(4)电度：有功电度、无功电度；

(5)遥控：4路跳闸，4路合闸；

1.3通讯功能及通讯管理功能

(1)10路RS485接口，其中2路用于箱变测控装置本身使用，8路用于接入汇流箱、逆变器等智能设备并可完成规约转换。

(2)5路以太网通讯接口(RJ45口)，其中2路电口可以和2路光口复用，2路光口（选配），单模、多模可选，可组成自愈式光纤环型以太网；

# 2、 BGW-XZ3000箱变智能保护测控装置保护逻辑原理描述

# 2.1 三段式复压闭锁定时限过电流保护

设有速断、限时速断、过流保护功能，动作电流和延时时间可分别整定和投退。

复压闭锁不投入时，其动作条件如下：

➣  MAX（IØ）> Idn;  Idn 为n段电流定值，IØ为相电流

➣  T  > Tdn;  Tdn为n段延时定值

复压闭锁投入时，其动作条件如下：

➣  Min(U线) < ULdz  或者 U2 > U2dz；ULdz为低电压定值, U2dz为负序电压定值

➣  MAX（IØ）> Idn;  Idn 为n段电流定值，IØ为相电流

➣  T > Tdn;  Tdn为n段延时定值

条件满足则保护跳闸，此功能可由用户通过软件控制字方便的投退。

# 2.2 过负荷保护

过负荷元件监视三相电流，其动作条件为：

➣  MAX（IØ）> Id;  Id 为过负荷电流定值，IØ为相电流

➣  T  > Td;  Tdn为过负荷延时定值

此功能可由用户通过软件控制字方便的投退,并且跳闸或告警可选择。

# 2.3 反时限过流保护

装置设有反时限过流保护，可由软压板进行投退。本装置共集成了 3 种特性的反时限过流

保护，用户可根据需要选择任何一种特性的反时限保护。

特性 1、2、3 采用了国际电工委员会标准（IEC255-4）和英国标准规范（BS142.1996）规

定的三个标准特性方程，分别列举如下：

以上三个方程式中，I 为故障电流；t 为动作时间；Ip 为电流基准值，取反时限过流保护

定值；Tp 为时间常数，取反时限过流保护时间常数定值。对于特性 1、2、3，反时限电流定值可取1.05～1.3In，反时限时间常数定值整定范围为 0.05S～10S。

反时限过流保护，其动作条件为：

➣  MAX（IØ）> Ifsx; Ifsx 为反时限过流电流定值，IØ为相电流

➣  T  > Tfsx;  Tfsx为图5.7中根据反时限特性公式计算值

条件满足则保护跳闸，此功能可由用户通过软件控制字方便的投退。

# 2.4 负序过流保护

其动作条件如下：

➣  I2 > I2dz;  I2dz为负序电流定值

➣  T  > T2;  T2为负序延时定值

条件满足则保护跳闸，此功能可由用户通过软件控制字方便的投退。

# 2.5 零序定时限电流保护

其动作条件如下：

➣  3I0 > I0d;  I0d为零序电流定值

➣   T  > T0d;  T0d为零序电流延时定值

此功能可由用户通过软件控制字方便的投退,并且跳闸或告警可选择。

# 2.6 零序反时限电流保护

装置设有零序反时限过流保护，可由软压板进行投退。本装置共集成了 3 种特性的零序反时限过流保护，用户可根据需要选择任何一种特性的反时限保护。

特性 1、2、3 采用了国际电工委员会标准（IEC255-4）和英国标准规范（BS142.1996）规

定的三个标准特性方程，分别列举如下：

以上三个方程式中，I 为故障电流；t 为动作时间；Ip 为电流基准值，取零序反时限过流保护定值；Tp 为时间常数，取零序反时限过流保护时间常数定值。对于特性 1、2、3，零序反时限电流定值可取1.05～1.3In，零序反时限时间常数定值整定范围为 0.05S～10S。

零序反时限过流保护，其动作条件为：

➣  3I0 > I0fsx; I0fsx 为反时限过流电流定值，IØ为相电流

➣  T  > T0fsx;  T0fsx为图5.8中根据反时限特性公式计算值

条件满足则保护跳闸，此功能可由用户通过软件控制字方便的投退。

# 2.7 低电压保护（可以通过整定选择不判合位或者判高压侧合位或者判低压侧合位）

可经PT断线闭锁 ,无闭锁时,其动作条件如下：

➣  开关位置在合位

➣  MAX（U线） < ULd; ULd 为低电压定值

➣  T   > TLd;         TLd为延时定值

此功能可由用户通过软件控制字方便的投退,并且跳闸或告警可选择。

# 2.8 过电压保护（可以通过整定选择不判合位或者判高压侧合位或者判低压侧合位）

➣  开关位置在合位

➣  MAX（U线）> UHd; UHd 为过电压定值

➣  T   > THd;         THd为延时定值

# 此功能可由用户通过软件控制字方便的投退,并且跳闸或告警可选择。

# 2.9非电量保护

重瓦斯跳闸、轻瓦斯告警、超高温跳闸、高温告警、油位低告警、压力异常告警或者跳闸（可整定）。

# 2.10 备用非电量保护

设有4路备用非电量保护，通过整定，可以作为普通遥信或者是非电量保护使用；

此功能可由用户通过软件控制字方便的投退,并且跳闸或告警可选择。

2.11  PT断线检测

判据如下：

- 3U1<36V，且任一相电流大于0.2A,用于检测三相失压；

- 3U2>36V，用于检测一相或两相断线。

当检测到PT断线时，发出告警信号。此功能可由软件控制字方便地投退。

3、BGW-XZ3000箱变智能保护测控装置整定定值清单

| 定值项目 | 定值名称 | 定值范围 | 步长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、复合电压闭锁定值 | 低电压 | 10V～700V | 0.1V |
|  | 负序电压 | 10V～400V | 0.1V |
|  | 复压闭锁一段投退 | 1（投入）或0（退出） | 1 |
|  | 复压闭锁二段投退 | 1（投入）或0（退出） | 1 |
|  | 复压闭锁三段投退 | 1（投入）或0（退出） | 1 |
| 2、速断 | 速断保护电流 | 0.1In～20In | 0.01A |
|  | 速断保护时间 | 0.00S～99.00S | 0.01S |
|  | 速断保护投退 | 1（投入）或0（退出） | 1 |
| 3、限时速断 | 限时速断保护电流 | 0.1In～20In | 0.01A |
|  | 限时速断保护时间 | 0.00S～99.00S | 0.01S |
|  | 限时速断保护投退 | 1（投入）或0（退出） | 1 |
| 4、过流 | 过流保护电流 | 0.1In～20In | 0.01A |
|  | 过流保护时间 | 0.00S～99.00S | 0.01S |
|  | 过流保护投退 | 1（投入）或0（退出） | 1 |
| 5、过负荷 | 过负荷保护电流 | 0.1In～20In | 0.01A |
|  | 过负荷保护时间 | 0.00S～99.00S | 0.01S |
|  | 过负荷保护投退 | 1（投入）或0（退出） | 1 |
|  | 过负荷跳闸投退 | 1（跳闸）或0（告警） | 1 |
| 6、反时限过流 | 反时限过流保护电流 | 0.1In～4In | 0.01A |
|  | 反时限过流时间常数 | 0.05S～10.00S | 0.01S |
|  | 反时限过流曲线类型 | 1～3 | 1 |
|  | 反时限过流保护投退 | 1（投入）或0（退出） | 1 |
| 7、负序过流 | 负序过流保护电流 | 0.1In～20In | 0.01A |
|  | 负序过流保护时间 | 0.00S～99.00S | 0.01S |
|  | 负序过流保护投退 | 1（投入）或0（退出） |  |
| 8、零序定时限过流 | 零序电流保护电流 | 0.1In～20In | 0.01A |
|  | 零序电流保护时间 | 0.00S～99.00S | 0.01S |
|  | 零序电流保护投退 | 1（投入）或0（退出） |  |
|  | 零序电流保护跳闸投退 | 1（投入）或0（退出） |  |
| 9、零序反时限过流 | 零序反时限过流保护电流 | 0.1In～4In | 0.01A |
|  | 零序反时限过流时间常数 | 0.05S～10.00S | 0.01S |
|  | 零序反时限过流曲线类型 | 1～3 | 1 |
|  | 零序反时限过流保护投退 | 1（投入）或0（退出） | 1 |
| 10、低电压保护 | 低电压定值 | 10V～700V | 0.1V |
|  | 低电压保护时间 | 0.00S～99.99S | 0.01S |
|  | 低电压保护投退 | 1（投入）或0（退出） | 1 |
|  | 低电压保护跳闸投退 | 1（跳闸）或0（告警） | 1 |
| 11、过电压保护 | 过电压定值 | 100V～780V | 0.1V |
|  | 过电压保护时间 | 0.00s～99.99s | 0.01S |
|  | 过电压保护投退 | 1（投入）或0（退出） | 1 |
|  | 过电压保护跳闸投退 | 1（跳闸）或0（告警） | 1 |
| 12、备用非电量保护 | 非电量一时限 | 0.00S～99.99S | 0.01S |
|  | 非电量一投退 | 1（投入）或0（退出） | 1 |
|  | 非电量一跳闸投退 | 1（投入）或0（退出） | 1 |
|  | 非电量二时限 | 0.00S～99.99S | 0.01S |
|  | 非电量二投退 | 1（投入）或0（退出） | 1 |
|  | 非电量二跳闸投退 | 1（投入）或0（退出） | 1 |
|  | 非电量三时限 | 0.00S～99.99S | 0.01S |
|  | 非电量三投退 | 1（投入）或0（退出） | 1 |
|  | 非电量三跳闸投退 | 1（投入）或0（退出） | 1 |
|  | 非电量四时限 | 0.00S～99.99S | 0.01S |
|  | 非电量四投退 | 1（投入）或0（退出） | 1 |
|  | 非电量四跳闸投退 | 1（投入）或0（退出） | 1 |
| 13、压力异常定值 | 压力异常跳闸投退 | 1（投入）或0（退出） | 1 |
| 14、电压保护判合位定值 | 合位选择 | 0（不判合位） 1（判高压侧合位） 2（判低压侧合位） | 1 |
| 15、PT断线检测定值 | PT断线检测投退 | 1（投入）或0（退出） | 1 |
|  | PT断线闭锁低电压保护投退 | 1（投入）或0（退出） | 1 |
| 16、测量变比比值 | 测量CT变比 | 1～1000 | 1 |
|  | 测量PT变比 | 1～1100 | 1 |
| 17、事故状态字中状态位自复归时间 | 自复归时间 | 0000S～9999S | 1S |
| 18、直流变比定值 | 直流一变比 | 1～1000 | 1 |
|  | 直流二变比 | 1～1000 | 1 |
| 19、电度每度脉冲 | 脉冲1每度脉冲数 | 100~60000 | 1 |
|  | 脉冲2每度脉冲数 | 100~60000 | 1 |

第三章 调试说明及注意事项

1、 BGW-XZ3000箱变智能保护测控装置安装调试说明

1.1 装置通电前检查

检查装置外观有无破损，内部插件是否齐全，插件是否插到位；检查箱体、装置接地是否良好；检查装置通讯线与通讯管理机的接线是否连好。

1.2 绝缘及耐压试验

以500V摇表检查直流回路、交流回路、开关量输入回路、开关量输出回路对地及之间的绝缘电阻，应不小于100MΩ。

工频情况下，以耐压测试仪对交流回路和地之间加2KV电压，历时1分钟；对直流及开出回路和地之间加2KV电压，历时1分钟；对交直流回路之间加2KV电压，历时1分钟；对开入回路之间加2KV电压，历时1分钟；应无超漏或报警现象。

1.3 电源检查

仅插入开出板，检查输入电压（n425～n426）是否正常（变化范围-20%～+15%）。

1.4 通电检查

插入全部插件后，装置上电。液晶显示正常，运行灯闪烁。

1.5开入量检查

将端子n323或n324接-KM（或者N），+KM（或者L）分别点n301-n322开关量输入端子，则主菜单中遥信状态下的遥信状态相应位由“分”变“合”。

1.6 开出传动

在“主菜单”下选择传动命令，依次进行传动试验，如传动成功，测试装置背后相应端子应该导通；传动失败，则提示传动失败及失败原因。

1.7 电流电压通道检查

将保护和测量电流串联，外加5A,零序电流加5A,相电压57.7V,选择主菜单中的测量项检查,若保护电流误差超过±3%,测量电流误差超过±1.5%,电压误差范围超过±3%,则选择整定系数调节,使各电流电压量在规定范围内。

1.8保护功能调试(按照保护逻辑进行调试)

1.9遥信、遥控和出口回路测试

将测控装置的出口回路和测试仪正确连接，通过显示界面进行传动实验操作，应能够正确出口。将通讯接口通过通讯管理机与计算机的通讯口相连，启动计算机的测试软件，在测控装置上做遥信变位，测试软件应能够正确反映。通过测试软件向测控装置发送遥控分闸、合闸等操作，测控装置应能够正确执行。

1.10 高温烤机48小时。

1.11、烤机后复查1.5、1.6、1.7、1.9项。

2、BGW-XZ3000箱变智能保护测控装置投运前注意事项：

2.1 根据定值单，检查保护投退、整定值输入是否正确；

2.2检查需要投入的保护跳合闸连片是否投入；

2.3 装置工作是否正常；

3、 BGW-XZ3000箱变智能保护测控装置投运后注意事项：

3.1 投运后注意检查电流、电压、有功、无功、功率因数显示与实际情况是否一致；

3.2 检查电压、电流相位是否正确；

3.3 检查装置指示灯是否正常；

4、 BGW-XZ3000箱变智能保护测控装置订货须知：

4.1 注意订货型号数量；

4.2 注明额定电流、额定电压；

4.3 注明安装方式；